## Hoja1
DISEÑO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN - RAMAL PRINCIPAL
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIÓN JUNÍN"
[5 empty] | Perdida para tuberías de diámetro menor a 50mm (2") | [6 empty] | REDES DE DISTRIBUCCION
[12 empty] | Vmax= | 0.6 | m/s | Se usó el Vmax para hallar el Diametro Mínimo
| Qu (l/s) | : Caudal Unitario | [9 empty] | Vmin= | 3 | m/s | Se usó el Vmin para hallar el Diametro Máximo
| N | : N° Piletas
PUNTO | COTA | LONGITUD | LONGITUD | Q UNIT. | N° PILETAS | CAUDAL | DIAMET. MIN | DIAMET. MAX | DIAMET. | PRS DIN. | PRS ESTAT. | VELOCID. | Hf principal | RADIO CORTO | codo segmentado | CODO 45° | RADIO MEDIO | CURVA 45° | TEE PESADO | DE BORDA | COMPUERTA | hf local | NIV PIEZ
[14 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| m.s.n.m. | m. | ACUM (m) | l/seg. | POR SERVIR | l/seg. | Pulg. | Pulg. | Pulg. | m.c.a. | m.c.a. | m/s | m. | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 4.8 | 1 | 0.3 | m. | m.s.n.m.
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 0.2
[14 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[14 empty] | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1
Reservorio | 3414 |  | 0 | [19 empty] | 3414
Ramal Prin. | 3414 | 0 | 0 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57041 | 0 | [8 empty] | 0 | 3414
1 | 3404.87 | 20 | 20 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 8.7321 | 9.13 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3413.6021
2 | 3388.67 | 20 | 40 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 24.5342 | 25.33 | 0.57041 | 0.39792 | 1 | [7 empty] | 0 | 3413.2042
3 | 3375.07 | 20 | 60 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 37.7362 | 38.93 | 0.57041 | 0.39792 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3412.8062
CRP-T7 N° 1 | 3366.94 | 5.552 | 65.552 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 45.7558 | 47.06 | 0.57041 | 0.11046 | [8 empty] | 0 | 3412.6958
CRP-T7 N° 1 | 3366.94 | 5.55 | [20 empty] | 3366.94
4 | 3363.65 | 14.448 | 80 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 3.0025 | 3.29 | 0.57041 | 0.28746 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 3366.6525
5 | 3352.73 | 20 | 100 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 13.5246 | 14.21 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3366.2546
6 | 3345.24 | 20 | 120 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 20.6167 | 21.7 | 0.57041 | 0.39792 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3365.8567
7 | 3334.1 | 20 | 140 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 31.3588 | 32.84 | 0.57041 | 0.39792 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3365.4588
8 | 3322.4 | 20 | 160 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 42.6609 | 44.54 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3365.0609
9 | 3315.45 | 20 | 180 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 49.2129 | 51.49 | 0.57041 | 0.39792 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3364.6629
10 | 3313.33 | 20 | 200 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 50.935 | 53.61 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3364.265
11 | 3311.82 | 20 | 220 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 52.445 | 55.12 | [11 empty] | 3364.265
12 | 3312.5 | 20 | 240 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 51.3671 | 54.44 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3363.8671
13 | 3312.57 | 20 | 260 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 50.8992 | 54.37 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3363.4692
14 | 3313.46 | 20 | 280 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 49.6113 | 53.48 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3363.0713
15 | 3315.2 | 20 | 300 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 47.4733 | 51.74 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3362.6733
16 | 3315.81 | 20 | 320 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 46.4654 | 51.13 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3362.2754
17 | 3316.88 | 20 | 340 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 44.9975 | 50.06 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3361.8775
18 | 3318.67 | 20 | 360 | 0.002 | 140 | 0.28 | 0.5 | 1 | 1 | 42.8096 | 48.27 | 0.57041 | 0.39792 | [8 empty] | 0 | 3361.4796
19 | 3320.92 | 20 | 380 | 0.002 | 134 | 0.268 | 0.5 | 1 | 1 | 40.191 | 46.02 | 0.54597 | 0.36854 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3361.111
20 | 3320.95 | 20 | 400 | 0.002 | 134 | 0.268 | 0.5 | 1 | 1 | 39.7925 | 45.99 | 0.54597 | 0.36854 | [8 empty] | 0 | 3360.7425
21 | 3321.02 | 20 | 420 | 0.002 | 123 | 0.246 | 0.5 | 1 | 1 | 39.4053 | 45.92 | 0.50115 | 0.31721 | [8 empty] | 0 | 3360.4253
22 | 3320.96 | 20 | 440 | 0.002 | 123 | 0.246 | 0.5 | 1 | 1 | 39.1481 | 45.98 | 0.50115 | 0.31721 | [8 empty] | 0 | 3360.1081
23 | 3321.39 | 20 | 460 | 0.002 | 122 | 0.244 | 0.5 | 1 | 1 | 38.4053 | 45.55 | 0.49707 | 0.31271 | [8 empty] | 0 | 3359.7953
24 | 3322.05 | 20 | 480 | 0.002 | 114 | 0.228 | 0.5 | 1 | 1 | 37.4677 | 44.89 | 0.46448 | 0.27769 | [8 empty] | 0 | 3359.5177
25 | 3323.09 | 20 | 500 | 0.002 | 106 | 0.212 | 0.5 | 1 | 1 | 36.1832 | 43.85 | 0.43188 | 0.24448 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3359.2732
26 | 3324.28 | 20 | 520 | 0.002 | 106 | 0.212 | 0.5 | 1 | 1 | 34.7487 | 42.66 | 0.43188 | 0.24448 | [8 empty] | 0 | 3359.0287
27 | 3325.36 | 20 | 540 | 0.002 | 106 | 0.212 | 0.5 | 1 | 1 | 33.4242 | 41.58 | 0.43188 | 0.24448 | [8 empty] | 0 | 3358.7842
28 | 3327.31 | 20 | 560 | 0.002 | 86 | 0.172 | 0.5 | 1 | 1 | 31.3047 | 39.63 | 0.3504 | 0.16952 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3358.6147
29 | 3328.29 | 20 | 580 | 0.002 | 83 | 0.166 | 0.5 | 1 | 1 | 30.1654 | 38.65 | 0.33817 | 0.15931 | [8 empty] | 0 | 3358.4554
30 | 3330.13 | 20 | 600 | 0.002 | 83 | 0.166 | 0.5 | 1 | 1 | 28.1661 | 36.81 | 0.33817 | 0.15931 | [8 empty] | 0 | 3358.2961
31 | 3331.73 | 20 | 620 | 0.002 | 77 | 0.154 | 0.5 | 1 | 1 | 26.4264 | 35.21 | 0.31373 | 0.13969 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3358.1564
32 | 3333.13 | 20 | 640 | 0.002 | 77 | 0.154 | 0.5 | 1 | 1 | 24.8867 | 33.81 | 0.31373 | 0.13969 | [8 empty] | 0 | 3358.0167
33 | 3334.52 | 20 | 660 | 0.002 | 64 | 0.128 | 0.5 | 1 | 1 | 23.3956 | 32.42 | 0.26076 | 0.10105 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3357.9156
34 | 3336.03 | 20 | 680 | 0.002 | 64 | 0.128 | 0.5 | 1 | 1 | 21.7846 | 30.91 | 0.26076 | 0.10105 | [8 empty] | 0 | 3357.8146
35 | 3337.85 | 20 | 700 | 0.002 | 64 | 0.128 | 0.5 | 1 | 1 | 19.8635 | 29.09 | 0.26076 | 0.10105 | [8 empty] | 0 | 3357.7135
36 | 3341.2 | 20 | 720 | 0.002 | 61 | 0.122 | 0.5 | 1 | 1 | 16.4206 | 25.74 | 0.24854 | 0.092905 | [8 empty] | 0 | 3357.6206
37 | 3346.49 | 20 | 740 | 0.002 | 61 | 0.122 | 0.5 | 1 | 1 | 11.0377 | 20.45 | 0.24854 | 0.092905 | [8 empty] | 0 | 3357.5277
38 | 3350 | 20 | 760 | 0.002 | 49 | 0.098 | 0.5 | 1 | 1 | 7.4644 | 16.94 | 0.19964 | 0.063308 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3357.4644
39 | 3351.09 | 20 | 780 | 0.002 | 36 | 0.072 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 5.3795 | 15.85 | 0.58671 | 0.99497 | [8 empty] | 0 | 3356.4695
40 | 3350.81 | 20 | 800 | 0.002 | 28 | 0.056 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 5.0187 | 16.13 | 0.45633 | 0.64076 | [8 empty] | 0 | 3355.8287
41 | 3350.88 | 20 | 820 | 0.002 | 28 | 0.056 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 4.3079 | 16.06 | 0.45633 | 0.64076 | [8 empty] | 0 | 3355.1879
42 | 3350.8 | 20 | 840 | 0.002 | 23 | 0.046 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.9339 | 16.14 | 0.37484 | 0.45405 | [8 empty] | 0 | 3354.7339
43 | 3351.32 | 20 | 860 | 0.002 | 13 | 0.026 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 3.2467 | 15.62 | 0.21187 | 0.1672 | [8 empty] | 0 | 3354.5667
44 | 3351.64 | 20 | 880 | 0.002 | 6 | 0.012 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.8835 | 15.3 | 0.097785 | 0.043178 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 3354.5235
45 | 3352.25 | 20 | 900 | 0.002 | 6 | 0.012 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.2303 | 14.69 | 0.097785 | 0.043178 | [8 empty] | 0 | 3354.4803
46 | 3352.21 | 20 | 920 | 0.002 | 6 | 0.012 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.2271 | 14.73 | 0.097785 | 0.043178 | [8 empty] | 0 | 3354.4371
47 | 3352.33 | 20 | 940 | 0.002 | 3 | 0.006 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.0943 | 14.61 | 0.048892 | 0.012828 | [8 empty] | 0 | 3354.4243
48 | 3352.39 | 20 | 960 | 0.002 | 3 | 0.006 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.0215 | 14.55 | 0.048892 | 0.012828 | [8 empty] | 0 | 3354.4115
49 | 3355.8 | 20 | 980 | 0.002 | 3 | 0.006 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | -1.4013 | 11.14 | 0.048892 | 0.012828 | [8 empty] | 0 | 3354.3987
50 | 3352.35 | 20 | 1000 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.0468 | 14.59 | 0.016297 | 0.0018738 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3354.3968
51 | 3354.65 | 20 | 1020 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | -0.25508 | 12.29 | 0.016297 | 0.0018738 | [8 empty] | 0 | 3354.3949
52 | 3354.67 | 20 | 1040 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | -0.27696 | 12.27 | 0.016297 | 0.0018738 | [8 empty] | 0 | 3354.393
𝑄=𝑄𝑢∗𝑁
𝐻𝑓=676.745[𝑄^1.751/𝐷^4.753 ]∗𝐿
Note on K18: SABA: Presión mayor o igual a 5 mca y menor a 50 mca.
Note on M18: SABA: Velocidad menor o igual a 3 m/s