## PUSACPAMPA 1
DISEÑO CAPTACIÓN DE LADERA (PUSACPAMPA 1)
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIÓN JUNÍN"
Manantial de Ladera y Concentrado, cuyo rendimiento es el siguiente:
|  | Caudal de Aforo |  |  |  |  | = | 0.83 | l/s.
|  | Caudal Máximo Diario |  |  |  |  | = | 0.18 | l/s. |  | (Dato de cálculo de dotación)
1.- Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L)
|  |  | v2 | = | 2gh0 |  | 1/2
1.56
Donde
|  | h0 | = | Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan valores de 0.4 a 0.5 m.)
|  | g | = | Aceleración de la gravedad en m/s2
|  | v2 | = | Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o iguales a 0.6 m/s.)
|  | 2 | x | 9.81 | x | 0.4 | 0.5
v2 | = | [6 empty] | = | 2.2429 | m/s.
1.56
Dicho valor es mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/s por lo que se asume para el diseño una velocidad de 0.6 m/s
| Reemplazando v2 = |  |  |  |  | 0.6 | m/s
|  | 2 | x | 9.81 | x | h0 | 0.5
0.6 | = | [7 empty] | h0 | = | 0.028624 | m.
1.56
Hf
H1
h0
L
Figura Nro. 01: Carga disponible y perdida de carga
En la figura se observa:
| Hf | = | H1 | - | h0 |  | y | L | = | Hf | / | 0.3
Reemplazando Valores
|  | Hf | = | 0.24 | - | 0.028624 | = | 0.21138 | m. | y | L | = | 0.21138 | / | 0.3 | = | 0.70459 | m.
2.- Ancho de pantalla (b)
Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D)
El valor de área está definida como:
| A | = | Qmáx
Cd x V
considerando:
| Cd |  | = | Coeficiente de descarga |  |  |  |  | 0.6 | a | 0.8
| Qmáx |  | = | 0.83 | l/s.
| V |  | = | 0.6 | m/s.
| Cd |  | = | 0.7
Reemplazando valores se obtiene:
|  | A | = | 0.83 |  |  | = | 1.9762 | l/m. | = | 0.0019762 |  | m2
|  |  |  | 0.7 | x | 0.6
El diámetro del orificio está definido mediante:
|  | D | = | 4A |  | 0.5
π
|  | D | = | 4 | x | 0.0019762 |  | 0.5 | = | 0.050161 |  | m.
3.1416
|  | D | = | 5.0161 | cm. |  | = | 1.9749 | "
Calculo del número de orificios (NA)
| D Calculado |  |  |  | > | D Recomendado
| D asum. |  | = | 1 |  | D recom. |  | = | 2.54 | cm
|  | NA | = | D2(4/7") |  | + | 1
D2(3/4 ")
|  | NA | = | 25.1616 | + | 1 | = | 4.9001 | Asumiendose NA = |  |  |  | 4
6.4516
Cálculo de ancho de pantalla (b)
b = 9*D+4*N°A*D
| b | = | 63.5 |  | cm.
Entonces se asume:
| b | = | 0.7 |  | m.
3.- Cálculo de la cámara húmeda (Ht)
Utilizando la ecuación:
| Ht = A + B + H + D + E | [6 empty] | Min=0.30m
Donde:
|  | A | = | 10 | cm.
|  | B | = | 2.54 | cm. | 1 | " | Es el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción.
|  | D | = | 5 | cm. |  |  | Desnivel mínimo entre el ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda.
|  | E | = | 30 | cm. |  |  | Borde libre (min=0.30m)
El valor de la carga requerida (H) se define mediante la ecuación:
| H | = | 1.56 |  | Q2md
[5 empty] | 2 | g | A2
Donde:
| Qmd |  | = | 0.00018 |  | m3/s. | Gasto máximo diario
| A |  | = | 0.00050671 |  | m2. | Área de la Tuberia de salida
| g |  | = | 9.81 |  | m/s2. | Aceleración gravitacional
Reemplazando Valores se obtiene:
| H | = | 1.56 |  | 3.24e-08 |  |  |  | = | 0.010034 |  | m.
[5 empty] | 2 | 9.81 | 2.5675e-07
| H | = | 1.0034 |  | cm.
| H | = | 30 |  | cm. |  |  | H=0.30; Altura mínima para facilitar el paso del agua.
Entonces:
| Ht | = | 10 |  | + | 2.54 | + | 30 | + | 5 | + | 30
| Ht | = | 77.54 |  | cm. |  | = | 0.8 | m.
En el diseño se considera:
| Ht | = | 0.8 |  | m.
4.- Dimensionamiento de la canastilla
| NOTA: |  | Estas dimensiones se obtienen en funcion al caudal Máximo diario que la poblacion requiere.
| Qmax diario |  |  | = | 0.18
Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D)
El valor de área está definida como:
| A | = | Qmáx
Cd x V
considerando:
| Cd |  | = | Coeficiente de descarga |  |  |  |  | 0.6 | a | 0.8
| Qmáx |  | = | 0.18 | l/s.
| V |  | = | 0.6 | m/s.
| Cd |  | = | 0.8
Reemplazando valores se obtiene:
|  | A | = | 0.18 |  |  | = | 0.375 | l/m. | = | 0.000375 |  | m2
|  |  |  | 0.8 | x | 0.6
El diámetro del orificio está definido mediante:
|  | D | = | 4A |  | 0.5
π
|  | D | = | 4 | x | 0.000375 |  | 0.5 | = | 0.021851 |  | m.
3.1416
|  | D | = | 2.1851 | cm. |  | = | 0.86027 | " | = | 1 |  | Por cálculo hidráulico
| D canastilla |  |  | = | 2 | x | 1 |  | = | 2 | "
La longitud de la canastilla debe ser:
| 3Dc | < | L | < | 6Dc
|  | L | = | 3 | x | 1 | = | 7.62 | = | 8 | cm.
|  | L | = | 6 | x | 1 | = | 15.24 | = | 15 | cm.
|  | L | = | 20 | cm. |  | Asumido
|  | Ancho de ranura |  |  |  | = | 10 | mm
|  | Largo de ranura |  |  |  | = | 7.5 | mm
|  | siendo el área de ranura (Ar) | [5 empty] | = | 7.5 | x | 10 | = | 75 | mm2 |  |  |  |  | 42
|  | Ar | = | 7.5e-05
|  | Ac | = | π | x | Dc2 |  | Ac | = | 3.1416 | x | 6.4516 | = | 0.00050671 |  | m2
|  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
|  | At | = | 2 | x | Ac |  | At | = | 2 | x | 0.00050671 |  | = | 0.0010134 |  | m2
|  | Nº de ranuras |  |  |  | = | At |  | = | 0.0010134 |  | = | 14
[7 empty] | Ar |  |  | 7.5e-05
5.- Rebose y Limpia
|  | D | = | 0.71 | x | Q | 0.38 |  | Hf | = | 0.015 | m/m | Perdida de carga unitaria
[5 empty] | Hf | 0.21
|  | D | = | 0.71 | x | 0.913 | 0.38 | = | 1.6568 |  | = | 2
|  |  |  | 0.015 |  | 0.21
| Entonces el diámetro de la tubería de rebose será | [8 empty] | = | 2 | Pulgada

## PUSACPAMPA 2
DISEÑO CAPTACIÓN DE LADERA (PUSACPAMPA 2)
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUSACPAMPA, DISTRITO DE COMAS - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIÓN JUNÍN"
Manantial de Ladera y Concentrado, cuyo rendimiento es el siguiente:
|  | Caudal de Aforo |  |  |  |  | = | 0.78 | l/s.
|  | Caudal Máximo Diario |  |  |  |  | = | 0.18 | l/s. |  | (Dato de cálculo de dotación)
1.- Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L)
|  |  | v2 | = | 2gh0 |  | 1/2
1.56
Donde
|  | h0 | = | Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan valores de 0.4 a 0.5 m.)
|  | g | = | Aceleración de la gravedad en m/s2
|  | v2 | = | Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o iguales a 0.6 m/s.)
|  | 2 | x | 9.81 | x | 0.4 | 0.5
v2 | = | [6 empty] | = | 2.2429 | m/s.
1.56
Dicho valor es mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/s por lo que se asume para el diseño una velocidad de 0.6 m/s
| Reemplazando v2 = |  |  |  |  | 0.6 | m/s
|  | 2 | x | 9.81 | x | h0 | 0.5
0.6 | = | [7 empty] | h0 | = | 0.028624 | m.
1.56
Hf
H1
h0
L
Figura Nro. 01: Carga disponible y perdida de carga
En la figura se observa:
| Hf | = | H1 | - | h0 |  | y | L | = | Hf | / | 0.3
Reemplazando Valores
|  | Hf | = | 0.24 | - | 0.028624 | = | 0.21138 | m. | y | L | = | 0.21138 | / | 0.3 | = | 0.70459 | m.
2.- Ancho de pantalla (b)
Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D)
El valor de área está definida como:
| A | = | Qmáx
Cd x V
considerando:
| Cd |  | = | Coeficiente de descarga |  |  |  |  | 0.6 | a | 0.8
| Qmáx |  | = | 0.78 | l/s.
| V |  | = | 0.6 | m/s.
| Cd |  | = | 0.7
Reemplazando valores se obtiene:
|  | A | = | 0.78 |  |  | = | 1.8571 | l/m. | = | 0.0018571 |  | m2
|  |  |  | 0.7 | x | 0.6
El diámetro del orificio está definido mediante:
|  | D | = | 4A |  | 0.5
π
|  | D | = | 4 | x | 0.0018571 |  | 0.5 | = | 0.048627 |  | m.
3.1416
|  | D | = | 4.8627 | cm. |  | = | 1.9144 | "
Calculo del número de orificios (NA)
| D Calculado |  |  |  | > | D Recomendado
| D asum. |  | = | 1 |  | D recom. |  | = | 2.54 | cm
|  | NA | = | D2(4/7") |  | + | 1
D2(3/4 ")
|  | NA | = | 23.6459 | + | 1 | = | 4.6651 | Asumiendose NA = |  |  |  | 4
6.4516
Cálculo de ancho de pantalla (b)
b = 9*D+4*N°A*D
| b | = | 63.5 |  | cm.
Entonces se asume:
| b | = | 0.7 |  | m.
3.- Cálculo de la cámara húmeda (Ht)
Utilizando la ecuación:
| Ht = A + B + H + D + E | [6 empty] | Min=0.30m
Donde:
|  | A | = | 10 | cm.
|  | B | = | 2.54 | cm. | 1 | " | Es el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción.
|  | D | = | 5 | cm. |  |  | Desnivel mínimo entre el ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda.
|  | E | = | 30 | cm. |  |  | Borde libre (min=0.30m)
El valor de la carga requerida (H) se define mediante la ecuación:
| H | = | 1.56 |  | Q2md
[5 empty] | 2 | g | A2
Donde:
| Qmd |  | = | 0.00018 |  | m3/s. | Gasto máximo diario
| A |  | = | 0.00050671 |  | m2. | Área de la Tuberia de salida
| g |  | = | 9.81 |  | m/s2. | Aceleración gravitacional
Reemplazando Valores se obtiene:
| H | = | 1.56 |  | 3.24e-08 |  |  |  | = | 0.010034 |  | m.
[5 empty] | 2 | 9.81 | 2.5675e-07
| H | = | 1.0034 |  | cm.
| H | = | 30 |  | cm. |  |  | H=0.30; Altura mínima para facilitar el paso del agua.
Entonces:
| Ht | = | 10 |  | + | 2.54 | + | 30 | + | 5 | + | 30
| Ht | = | 77.54 |  | cm. |  | = | 0.8 | m.
En el diseño se considera:
| Ht | = | 0.8 |  | m.
4.- Dimensionamiento de la canastilla
| NOTA: |  | Estas dimensiones se obtienen en funcion al caudal Máximo diario que la poblacion requiere.
| Qmax diario |  |  | = | 0.18
Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D)
El valor de área está definida como:
| A | = | Qmáx
Cd x V
considerando:
| Cd |  | = | Coeficiente de descarga |  |  |  |  | 0.6 | a | 0.8
| Qmáx |  | = | 0.18 | l/s.
| V |  | = | 0.6 | m/s.
| Cd |  | = | 0.8
Reemplazando valores se obtiene:
|  | A | = | 0.18 |  |  | = | 0.375 | l/m. | = | 0.000375 |  | m2
|  |  |  | 0.8 | x | 0.6
El diámetro del orificio está definido mediante:
|  | D | = | 4A |  | 0.5
π
|  | D | = | 4 | x | 0.000375 |  | 0.5 | = | 0.021851 |  | m.
3.1416
|  | D | = | 2.1851 | cm. |  | = | 0.86027 | " | = | 1 |  | Por cálculo hidráulico
| D canastilla |  |  | = | 2 | x | 1 |  | = | 2 | "
La longitud de la canastilla debe ser:
| 3Dc | < | L | < | 6Dc
|  | L | = | 3 | x | 1 | = | 7.62 | = | 8 | cm.
|  | L | = | 6 | x | 1 | = | 15.24 | = | 15 | cm.
|  | L | = | 20 | cm. |  | Asumido
|  | Ancho de ranura |  |  |  | = | 10 | mm
|  | Largo de ranura |  |  |  | = | 7.5 | mm
|  | siendo el área de ranura (Ar) | [5 empty] | = | 7.5 | x | 10 | = | 75 | mm2 |  |  |  |  | 42
|  | Ar | = | 7.5e-05
|  | Ac | = | π | x | Dc2 |  | Ac | = | 3.1416 | x | 6.4516 | = | 0.00050671 |  | m2
|  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
|  | At | = | 2 | x | Ac |  | At | = | 2 | x | 0.00050671 |  | = | 0.0010134 |  | m2
|  | Nº de ranuras |  |  |  | = | At |  | = | 0.0010134 |  | = | 14
[7 empty] | Ar |  |  | 7.5e-05
5.- Rebose y Limpia
|  | D | = | 0.71 | x | Q | 0.38 |  | Hf | = | 0.015 | m/m | Perdida de carga unitaria
[5 empty] | Hf | 0.21
|  | D | = | 0.71 | x | 0.858 | 0.38 | = | 1.6181 |  | = | 2
|  |  |  | 0.015 |  | 0.21
| Entonces el diámetro de la tubería de rebose será | [8 empty] | = | 2 | Pulgada

## RESUMEN (hidden)
DISEÑO CAPTACIÓN DE LADERA CHAMIZ
CAPTACIONES | AFLORAMIENTO |  |  | CAMARA HUMEDA | [7 empty] | ORIFICIOS |  | CANASTILLA |  |  | REBOSE | Linea De Conduccion
| H1 | h0 | Hf | L | b | E | D | H | B | A | Ht | Ø (pulg) | CANT. | Ø (pulg) | A(mm2) | N° Ranuras | Ø (pulg)
CAPTACION 01 | 0.24 | 0.028624 | 0.21138 | 0.70459 | #REF! | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.0254 | 0.1 | 0.8 | 1 | 4 | 2 | 75 | 14 | 2 | 1
VERTEDERO
[12 empty] | 25*5 |  |  | MM2
121.6098
24.322
200